附件1

三明市2026年国控空气自动站运行基础保障项目采购内容及要求

一、采购内容

| 序号 | 交货地点 | 采购内容 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区国控空气自动站点 | 每个站点分别配备1套UPS电源，要求具备保障站房内监测仪器、空调等设备至少4个小时的断电续航能力。 | 3套 |  |
| 2 | 市区国控空气自动站点 | 各空气自动站内分别配备1台除湿机，要求能实时监测站房温湿度，具有恒湿自控功能，自动启停除湿，24小时无人值守连续运行，连续自动排水到站房外，故障自动停机，防溢水、低风噪、低振动，不干扰大气监测仪器稳定性。 | 3套 |  |
| 3 | 市区国控空气自动站点 | 对空气站点部分损坏的栅栏进行更换。 | 栅栏高约1.8米，更换长度约20m |  |

二、相关要求

（一）UPS相关要求

1.UPS电池

满足站房内监测仪器、空调等设备至少4个小时的断电续航能力，原厂原装新品电池。

2.电池柜及辅材

（1）含电池连接线和UPS输入输出电缆及辅材，含设备安装位置的地板承重处理；

（2）蓄电池采取专用蓄电池柜+承重支撑散力架方式安装，稳固承重和通风散热；

（3）电池连接线和UPS电源输出连接线采用国标阻燃BVR-6平方线材。

3.技术安装及质保期

供应商送货上门并提供专业的技术安装调试服务，质保期3年，质保期起始时间为设备完成安装验收之日起计。

（二）其他要求

1.质量要求。报价供应商提供的货物应是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

2.售后服务。如有问题需在24小时内给予技术支持，问题不能解决的需48小时内派技术人员赶到现场解决。

3.供应商报价。供应商报价包含货物本身、辅料辅材、安装费、施工费、运输费、保险费、差旅费、培训费、售后服务费、项目管理费、税金等完成该项目所需的其他费用，供应商的报价需充分考虑项目实施全过程直到验收及质保期内产生的所有费用。除合同价外，采购人无需支付其他任何额外费用。