三明市生态环境局

明环评函〔2024〕65号

三明市生态环境局关于批准三明市荆东污水处理厂扩建工程环境影响报告表的函

三明市污水处理有限公司：

你公司报送的《三明市荆东污水处理厂扩建工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年11月22日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年12月6日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于三明市三元区荆西街道荆东村，项目拟进行技改扩建，将荆东污水处理厂生活污水处理能力由3750吨/日扩大至7500吨/日，并对现有生物除臭装置废气处理系统、格栅井及提升泵、污泥板框压滤机等进行改造。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市三元生态环境局初审意见，以及《三明市三元区发展和改革局关于三明市荆东污水处理厂扩建工程核准的批复》（元发改审批〔2024〕3号），项目建设符合《三明市国土空间总体规划(2021-2035年)》《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）该项目环境防护距离为沉砂池边界外延50米、格栅及提升泵边界外延50米、A2/O生化池边界外延50米、污泥池及污泥脱水机房边界外延50米。项目污水预处理部分（格栅及提升泵房、旋流沉砂池）废气、改良型A2/O生化池废气、污泥处理单元废气经收集处理后通过1根15米高排气筒排放。

（二）项目将收集的生活污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准后尾水经排污口排入沙溪。

（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

（四）按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、管道、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。

（五）按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。化验废液及在线废液、废化学空试剂瓶、废机油等危险废物收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准；一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（六）按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定完善应急预案，并与当地政府、生态环境部门等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。安装外排废水污染物自动连续监测系统，并与生态环境部门联网。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、你公司应提请并配合三元区各级政府和有关部门做好项目周边用地管控，在项目环境防护距离内不得有居住区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

五、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市三元生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年12月13日

抄送：三元区人民政府，三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市三元生态环境局，福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司。