三明市生态环境局

明环评函〔2024〕66号

三明市生态环境局关于批准三明三阳~安居220千伏线路改造工程环境

影响报告表的函

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你公司报送的《三明三阳～安居220千伏线路改造工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年11月25日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年12月9日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于三明市三元区,拟对三阳～安居I路220kV线路进行增容改造，将三阳变三安I路构架～#5塔、#6塔～#9塔、#12塔～#30塔、#32塔～#34塔共四段导线更换为2×JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线，更换单回导线长度12.2公里；#5塔～#6塔、#12塔～#13塔、#18塔～#19塔与#28塔～#29塔中各新立1基铁塔，同时将#4塔拆除重建，共计新建铁塔5基；将三安I路三阳变～#33塔段良导体地线更换为72芯0PGW光缆，将三列Ⅱ路#33塔～列西变24芯光缆更换为96芯OPGW光缆，更换地线长度17.286公里。同时，改造三阳侧间隔出线地刀，更换三阳侧间隔出线侧引下线及金具，更换安居侧间隔出线侧引下线及金具。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市三元生态环境局初审意见，以及《三明市发展和改革委员会关于三明三阳～安居220千伏线路改造工程核准的批复》（明发改审批〔2023〕115号），项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》《福建省白然资源厅 福建省生态环境厅 福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

- 项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

- （一）严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施，工频电场强度、磁感应强度评价标准按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求执行，即工频电场强度的公众曝露控制限值为4000伏/米，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100微特。

（二）严格落实各项生态保护和污染防治措施。不得在生态保护红线范围内设置塔基定位、临时道路、堆料场、牵张场等临时施工占地，对必需经过生态保护红线的部分线路，尽量采取无害化穿（跨）越方式。工程应减少占地和地表开挖，防止破坏生态环境和自然景观。

- （三）加强施工期环境保护管理，施工期的生产废水经沉淀池处理后回用；合理安排施工时间，禁止高噪声设备夜间施工；采取有效的措施，预防和减少工程建设产生的扬尘对周围环境的影响；拆除的废旧杆塔、导地线、绝缘子等电气设备须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（四）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市三元生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年12月16日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市三元生态环境局，武汉网绿环境技术咨询有限公司。